## Лист1
Приложение № 1 к договору № ___ от "___" ________ 201__ г.
на отпуск тепловой энергии в горячей воде
1. Плановое потребление тепловой энергии на отопление и горячую воду.
Расчеты планового потребления тепловой энергии на отопление определяем по формуле:
Qо = a* Vн* qо* (tвн - tр.о)*24* n*(1+Ки.р)* 0,000001, где
Qо - расчётная тепловая нагрузка здания на отопление;
a - поправочный коэффициент для других расчётных температур наружного воздуха отличающихся от расчётной наружной температуры воздуха -30 º С,
при tр.о -31º a = 0,99;Vн - наружный строительный объём здания принимают по данным бюро технической инвентаризации; qо - удельная отопительная
характеристика здания при tр.о=-30º С, в ккал/куб.м*час*º С; t вн - расчёт. температура внутри отапливаемого помещения, º С; tр.о - расчётная температура
наруж. воздуха для отопления , º С; n - продолжительность отопительного периода,сут.; 24 -количество часов в сутках;
Ки.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором.
2.Расчёты по определению планового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение
Qг.в. =1,3* a*m*((55-5)*Z*0,000001 ,Гкал
где a-норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение,л/сут.; m - кол - во потребителей горячей воды,л/сут. ;
5 и15 средняя температура холодной (водопроводной воды соответственно в отопительный и межотопит.сезон,ºС; 55 - температура горячей воды, ºС;
Z -продолжительность работы системы горячего водоснабжения , сут.
0,000001 - перевод тепловой энергии из ккал в Гкал;1,3 - коэффициент потери тепла в стояках и трубопроводах ГВС.
2.1. Определение средней часовой нагрузки на горячее водоснабжение определяем по формуле: Qг.в. =( a*m*(55-5))/n*2,4*0,000001, Гкал/час
2,4 - коэффициент неравномерности потребления горячей воды.
n-количество часов работы системы горячего водоснабжения в сутках
3. Определение количества теплоносителя (нормированного) в водяных отопительных системах и системах ГВС
Расход теплоносителя (сетевой воды ) определяем по формуле:
Gот.р. = qот.р.*(Qот.р. +Qгвс),Гкал
qот.р. -расчётный удельный расход теплоносителя на отопление,40 т/Гкал;
Qот.р.,Qгвс.- расчётный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение, Гкал/час
4.Фактическое определение тепловой энергии и теплоносителя
1. Фактический учёт тепловой энергии осущетвляется приборным методом, когда вся информация для определения количеств тепловой энергии
и теплоносителя принимается только в результате измерений;
2. Фактический учёт тепловой энергии осущетвляется приборно-расчётным методом, когда часть информации для определения количеств
потреблённых тепловой энергии и теплоносителя принимается в результате измерений на узле учёта, неизмеряемая часть -
из прочих источников информации о значении величин, необходимых для определения;
3. Фактический учёт тепловой энергии осуществляется расчётным методом, когда вся информация для определения количеств потреблённых тепловой
энергии и теплоносителя принимается из соответствующих источников информации без непосредственных измерений. Тепловая энергия и
теплоноситель,потреблённые всеми Потребителями, не имеющими приборов учёта, определяется по тепловому балансу, а отдельным потребителям
пропорционально величине его тепловой нагрузки, включая потери тепловой энергии через изоляцию, принадлежащих ему трубопроводов тепловой сети.
4.Потери сетевой воды в виде технологических сливов (во время ремонта, испытаний, промывки, заполнения трубопроводов и систем
теплопотребления) относятся по принадлежности тепловой сети и систем теплопотребления. Другие (сверхнормативные) утечки сетевой воды,
происходящие при авариях, нерегламентированных сливах, несанкционированном водоразборе определяются по водному балансу и относятся
пропорционально объёму систем теплоснабжения (тепловых сетей) и теплопотребления потребителей, не имеющих приборного учёта.
Выявленные и оформленные актами сверхнормат. утечки относятся за счёт конкретных потребителей, у которых обнаружены указанные утечки т/носителей.
№ п/п | Наименование потребителя и его адрес | Высота здания, м | Строит. объём здания, куб.м | Удельная отоп. характ., ккал/м2.ч.оС | ОТОПЛЕНИЕ,Гкал | [11 empty] | ГВС | Всего
[5 empty] | Внутренная температура, оС | Максимал. часовая нагрузка при t=-31 оС | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
[7 empty] | Январь: Расчётная температура наружного воздуха,град. С | отопле-
[7 empty] | -12 | -11.6 | -7.2 | 0.1 | 6.4 | 8.4 | 1.9 | -3.6 | -9 | ние
Qот. = a* Vн* qо (tвн - tр.о)*(1+Ки.р)* 0,000001, Гкал
[6 empty] | Гкал/час | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
1
2
3
4
5
| Итого | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0